## Sheet1
Cable Calculations Ground Floor Single Bedroom Residential Rooms
| DB1/R1DB/L | DB1/R1DB/C | DB1/R1DB/P1 | DB1/R1DB/P2 | DB2/R2DB/L | DB2/R2DB/C | DB2/R2DB/P1 | DB2/R2DB/P2 | DB1/R3DB/L | DB1/R3DB/C | DB1/R3DB/P1 | DB1/R3DB/P2
Installation Supply Information
Nominal Voltage (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Ze (Ω) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Circuit Information
Circuit Power (W) | 800 | 4000 | 4600 | 4600 | 800 | 4000 | 4600 | 4600 | 800 | 4000 | 4600 | 4600
Circuit Length (m) | 25 | 15.5 | 24.4 | 19.4 | 25 | 27.5 | 24.4 | 19.4 | 25 | 27.5 | 24.4 | 19.4
Design Current Ib (A) | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20 | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20 | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20
Current Carrying Capacity & Cable Size
Protective Device In (A) | 6 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20
Room Temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ambient Temp Factor | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Number of Circuits grouped with | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
Grouping Factor | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88
Iz (A) | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653 | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653 | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653
Cable Size (mm²) | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Voltage Drop & Max Resistance
mV/A/m | 44 | 18 | 18 | 18 | 44 | 18 | 18 | 18 | 44 | 18 | 18 | 18
Voltage Drop (V) | 3.8261 | 4.8522 | 8.784 | 6.984 | 3.8261 | 8.6087 | 8.784 | 6.984 | 3.8261 | 8.6087 | 8.784 | 6.984
Maximum Drop (V) | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5
Fault Current and Disconnection Time
R1+R2 (Ω) | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51
Max Zs Protective Device (Ω) | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19
Maximum Resistance Zs (Ω) | 1.356 | 0.63289 | 0.84125 | 0.72419 | 1.356 | 0.91383 | 0.84125 | 0.72419 | 1.356 | 0.91383 | 0.84125 | 0.72419
Fault Current (If) | 169.6165 | 363.4146 | 273.4018 | 317.595 | 169.6165 | 251.688 | 273.4018 | 317.595 | 169.6165 | 251.688 | 273.4018 | 317.595
Disconnection Time (s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Minimum CPC Size (mm²) | 0.46641 | 0.99932 | 0.7518 | 0.87332 | 0.46641 | 0.69209 | 0.7518 | 0.87332 | 0.46641 | 0.69209 | 0.7518 | 0.87332
Cable Calculations 1st Floor Single Bedroom Residential Rooms
| DB2/R4DB/L | DB1/R1DB/C | DB2/R4DB/P1 | DB2/R4DB/P2 | DB1/R5DB/L | DB1/R5DB/C | DB1/R5DB/P1 | DB1/R5DB/P2 | DB2/R6DB/L | DB2/R6DB/C | DB2/R6DB/P1 | DB2/R6DB/P2
Installation Supply Information
Nominal Voltage (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Ze (Ω) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Circuit Information
Circuit Power (W) | 800 | 4000 | 4600 | 4600 | 800 | 4000 | 4600 | 4600 | 800 | 4000 | 4600 | 4600
Circuit Length (m) | 25 | 27.5 | 24.4 | 19.4 | 25 | 27.5 | 24.4 | 19.4 | 25 | 27.5 | 24.4 | 19.4
Design Current Ib (A) | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20 | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20 | 3.4783 | 17.3913 | 20 | 20
Current Carrying Capacity & Cable Size
Protective Device In (A) | 6 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20
Room Temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Ambient Temp Factor | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03
Number of Circuits grouped with | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
Grouping Factor | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.88
Iz (A) | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653 | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653 | 7.104 | 23.6798 | 23.6798 | 22.0653
Cable Size mm² | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Voltage Drop & Max Resistance
mV/A/m | 44 | 18 | 18 | 18 | 44 | 18 | 18 | 18 | 44 | 18 | 18 | 18
Voltage Drop (V) | 3.8261 | 8.6087 | 8.784 | 6.984 | 3.8261 | 8.6087 | 8.784 | 6.984 | 3.8261 | 8.6087 | 8.784 | 6.984
Maximum Drop (V) | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5
Fault Current and Disconnection Time
R1+R2 (Ω) | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 36.2 | 19.51 | 19.51 | 19.51
Max Zs Protective Device (Ω) | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 7.28 | 2.19 | 2.19 | 2.19
Maximum Resistance Zs (Ω) | 1.356 | 0.91383 | 0.84125 | 0.72419 | 1.356 | 0.91383 | 0.84125 | 0.72419 | 1.356 | 0.91383 | 0.84125 | 0.72419
Fault Current (If) | 169.6165 | 251.688 | 273.4018 | 317.595 | 169.6165 | 251.688 | 273.4018 | 317.595 | 169.6165 | 251.688 | 273.4018 | 317.595
Disconnection Time (s) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Minimum CPC Size (mm²) | 0.46641 | 0.69209 | 0.7518 | 0.87332 | 0.46641 | 0.69209 | 0.7518 | 0.87332 | 0.46641 | 0.69209 | 0.7518 | 0.87332
| Cable Calculations for Double Bedroom |  |  |  | Cable Calculations for Communal Rooms
| DB3/R7DB/L | DB3/R7DB/C | DB3/R7DB/P1 | DB3/R7DB/P2 | DB3/GFCP1 | DB3/UFCP | DB3/KUP | DB3/CRP1 | DB3/CRP2 | DB3/GFCL | DB3/UFCL | DB3/CRL1
Installation Supply Information
Nominal Voltage (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Ze (Ω) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Circuit Information
Circuit Power (W) |  | 4000 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 7360 | 4600 | 4600 | 1600 | 1600
Circuit Length (m) |  | 20 | 23.9 | 27.25 | 28.75 | 31.75 | 37.6 | 31.8 | 30 | 40.6 | 40.5
Design Current Ib (A) | 0 | 17.3913 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 20 | 6.9565 | 6.9565 | 0
Current Carrying Capacity & Cable Size
Protective Device In (A) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 20 | 10 | 10
Room Temp (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24
Ambient Temp Factor | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 1.03
Number of Circuits grouped with | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
Grouping Factor | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.77
Iz (A) | 0 | 22.0653 | 22.0653 | 22.0653 | 25.974 | 25.974 | 41.5584 | 24.3902 | 24.3902 | 12.6088 | 12.6088 | #DIV/0!
Cable Size mm² |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Voltage Drop & Max Resistance
mV/A/m |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7.3 | 18 | 18 | 18 | 18
Voltage Drop (V) | 0 | 6.2609 | 8.604 | 9.81 | 10.35 | 11.43 | 8.7834 | 11.448 | 10.8 | 5.0838 | 5.0713 | 0
Maximum Drop (V) | 6.9 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 6.9 | 6.9
Fault Current and Disconnection Time
R1+R2 (Ω) |  | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 7.69 | 19.51 | 19.51 | 19.51 | 19.51
Max Zs Protective Device (Ω) |  | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.73 | 2.73 | 1.37 | 2.19 | 2.19
Maximum Resistance Zs (Ω) | 0.27 | 0.73824 | 0.82955 | 0.90798 | 0.9431 | 1.0133 | 0.61697 | 1.0145 | 0.97236 | 1.2205 | 1.2182 | 0.27
Fault Current (If) | 851.8519 | 311.5518 | 277.2598 | 253.3104 | 243.8779 | 226.9742 | 372.7879 | 226.7123 | 236.5379 | 188.4432 | 188.8053 | 851.8519
Disconnection Time (s) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Minimum CPC Size (mm²) | 0 | 0.85671 | 0.76241 | 0.69655 | 0.67062 | 0.62414 | 1.0251 | 0.62342 | 0.65043 | 0 | 0 | 0
3 Phase Cable Calculations
| DB3/Cooker | DB3/Dryer | DB3/Lift
Installation Supply Information
Nominal Voltage (V) | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Ze (Ω) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Circuit Information
Power Factor
Efficiency
Circuit Power (W) | 7000 | 6400
Circuit Length (m) | 17.25 | 15.25
Design Current Ib (A) | 10.1036 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Current Carrying Capacity & Cable Size
Protective Device In (A) | 16 | 16
Room Temp (°C) | 30 | 30
Ambient Temp Factor | 1 | 1
Number of Circuits grouped with | 4 | 4
Grouping Factor | 0.77 | 0.77
Iz (A) | 20.7792 | 20.7792 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Cable Size mm² | 2.5 | 2.5
Voltage Drop & Max Resistance
mV/A/m | 15 | 15
Voltage Drop (V) | 2.6143 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maximum Drop (V) | 11.5 | 11.5
Fault Current and Disconnection Time
R1+R2 (Ω) | 14.82 | 14.82
Max Zs Protective Device (Ω) | 2.73 | 2.73
Maximum Resistance Zs (Ω) | 0.57677 | 0.54121 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Fault Current (If) | 693.5125 | 739.0901 | 1481.4815 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519 | 851.8519
Disconnection Time (s) | 0.1 | 0.1
Minimum CPC Size (mm²) | 1.907 | 2.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0